## 福建农林大学国家甘蔗工程技术研究中心

## 通风系统招标

福建农林大学国家甘蔗工程技术研究中心实验室位于下安区需采购实验室设备，预算经费96000元（玖万陆仟元整），面向社会供应商公开招标，欢迎前来投标。具体要求如下：

一、 投标人的资格要求：

施工单位必须具备企业法人营业执照、开户许可证、税务登记证副本、法人代表授权委托书、本学院开具的介绍信等证件（以上材料缺一不可，否则拒绝投标）。并具备以下条件：

- 业绩要求：投标人提供2015年1月1日起至本次投标截标时间止（日期以签订合同之日起为准），由投标人所提供由与本校签订的实验室设备业绩2份以上。

- 现场勘察：本次招标，采购人不统一组织勘察现场。在2017年   7  月  21  日09:00—16:00至2017年  7  月   26   日09:00—16:00期间，各潜在投标人可事先与采购人联系现场勘察事宜。

潜在投标人进行现场勘察时应随带的资料：单位介绍信原件。现场勘察完毕，采购人将在已勘察过的潜在投标人的单位介绍信上确认已勘察过现场，确认后的单位介绍信作为投标文件的一部分，随同投标文件一同递交。未提供已参加过现场勘察证明文件的不得参与投标，否则即使其已递交投标文件，其投标仍将被拒绝。

- 提供项目设计方案优化。

4、售后服务不得少于1年。

5、投标代表应执有企业法人代表的授权书原件（投标代表有效身份证复印件，注明“与原件一致”；若为法人代表直接参加投标可不需此件，但需提供法人代表身份证复印件，并注明“与原件一致”）；

①投标人的合格营业执照副本复印件（经有效年检，并注明“与原件一致”）；

②投标人的税务登记证有效复印件（注明“与原件一致”）；

③ 其他有关证件（若有，需提供，并注明“与原件一致”）：国家其他强制性规定的相关检测证书复印件或其它生产、经销投标货物（或服务）的资格得到有关行政主管部门许可的有关证件复印件，如：CCC认证证书复印件、最新公布的政府强制采购节能产品的《节能产品政府采购清单》复印件等。

二、工程概况：

1、建设单位：福建农林大学；

2、工程名称：实验室设备；

3、使用功能：理化实验室；

4、建筑面积：合计约1000平方米；

## 货物技术说明

## 一、工程概况

## 本工程为福建农林大学国家甘蔗工程技术研究中心实验室通风系统改造项目工程，本实验楼共计6层,本项目为3层通风系统改造，因原有风机及管道偏小并老化，不能满足现有实验室的排风要求，故对通风系统进行改造。现有末端的通风设备包含：2台1.8米通风柜，3台1.5米通风柜，3个万向罩，管道于天花夹层中穿墙孔沿外墙引到楼顶接离心风机进行屋顶排放。由于天花板与梁底的夹层高度较小，约为270mm，故主风管采用方型管道，高度250mm.较大的方型管道内置加强筋以防风道压强过大造成风管挤压。

## 二、设计依据

## 2.1《简明通风设计手册》（GB50194-2002）；

## 2.2《民用建筑电气设计规范》  JGJ/16-2008；

## 2.3本公司相关资料及甲方提供资料及现场情况。

## 三、设计原则：

## 3.1综合考虑各项因素，择优采用投资少、运行稳定、运行费用低、通风效果好，管路系统和控制方式；

## 3.2所选择的工艺满足现场条件，平面布置简洁、紧凑、少占地，并方便生产操作和维护维修；

## 3.3非标设备应符合国家或行业相关规范，并保证性能稳定、外表美观；

## 3.4在设计中充分考虑噪声、臭味等，防止二次污染的产生，不给周围环境造成新的污染。

## 四、设计参数：

## 4.1支管路内风速4～9m/s, 干管路内风速8～14m/s

## 4.2.通风设备设计风量：

## 4.2.1通风柜面风速：0.3～0.7 m/s，单台1.5米通风柜设计风量1100-1500m3/h，1.8米通风柜设计风量：1300-1800m3/h

## 4.2.2万向排气罩排风量200～350 m3/h（特指通风截面积φ300mm）;

## 4.3通风系统使用终端噪声≤60db.

## 五、通风系统设计

## 5.1通风系统根据通风设备分布情况、建筑物结构特点、系统设计参数和控制方式要求等择优设计；

## 5.2同一房间或相邻房间的通风设备应尽可能集中摆放，经同一系统进行排风，每套通风系统所带通风柜最多不宜超过12台；

## 5.3为保证通风设备所需的面风速，减少系统阻力和噪声，降低能耗，风管管径应完全满足管内风速参数要求；

## 5.4为保证通风设备排风量符合设计要求，并且可以实时调节，每套系统的每个支线管路设电动阀与每套变频器进行风量调节；为平衡系统风量，电动阀配风阀角度器，带自动记忆功能。加装液晶控制面板.

## 5.5为节能考虑，通风系统设置为静压变频控制系统，开启系统中的任意几个通风末端控制开关，为维持管道内设定的压力平衡,风机均可按对应的设定频率运行，保证通风柜面风速保持0.3-0.7m/s左右。

## 5.8 系统风阀和风机整体联锁，实现气流的有序流动，平衡系统风量，防止气流反串、倒流，

## 5.9 楼顶风机应加装防腐型阻抗式复合消声器，降低室内、外噪声污染，

## 5.10 由于大型离心风机运行时振动较大，风机固定在混泥土基座上，风机与基座之间采用弹簧减震器；

## 5.11 为防止风机震动通过风管传入室内，风机与管道之间应采用柔性软接头，以减缓风机运行时产生

## 震动和噪声。

## 六、主体材质说明

## 6.1风机，采用F4-72型低噪音防腐离心风机，外壳和叶轮均为高分子复合材料，

## 6.2电动风阀，材质UPVC，与通风柜控制面板连接，与风机联锁，改变系统风量，

## 6.3风管采用圆形风管/方型风管；材质为UPVC，厚度不小于5mm。

## 七、电源部分

## 7.1通风柜电源配电为三相五线，原子吸收罩、万向排风罩排风机为三相四线，电源线敷设方式：安装穿PVC线管。

## 7.2敷线穿管:3-5根2.5mm2线配20mmPVC线管；3-5根4mm2线配25mmPVC;线管3-5根6mm2线配32mmPVC线管。

## 7.3低压配电系统采用TN-S系统，每层的PE线与专用PE线等电位联结，所有电气设备  的金属外壳、机座、插座的接地、电线管、钢管、电缆托架支架、配电箱等均与PE线可靠连接。

## 7.4各层电气保护接地线在各层电缆井与电气保护接地干线上预留的螺栓相联接.电气保护接地干线在首层与零线重复接地的钢筋相焊接可利用配线用的钢管作接地线,但应保证其全长为完好的电气通路。

## 招标清单

| 序号 | 产品名称 | 规格（W*D*H) | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PF1排风系统 |  |  |  | 3楼2台1.8米通风柜，2个万向罩；4楼3台1.5米通风柜，1个万向罩 |
| 1 | 防腐离心风机 | 7A 1450转/分 变频电机功率：7.5KW 风量：10602-21204m3/h 全压：,1550-984Pa | 台 | 1 | 高分子FRP叶轮及外壳 |
| 2 | 消音器 |  | 台 | 1 | 高分子FRP |
| 3 | 风机基础 |  | 台 | 1 | 混凝土基础，厚度150mm以上 |
| 4 | 风机加避振器 |  | 台 | 1 | 弹簧减震器 |
| 5 | 进风口接头 | 750*250-配7A风机 | 个 | 1 | UPVC，厚度5mm |
| 6 | 软连接 |  | 个 | 1 | 帆布 |
| 7 | 方形风管，弯头、三通等 |  | m2 | 76 | UPVC，厚5mm |
| 8 | 圆形风管 | φ250 | 米 | 4 | UPVC |
| 9 | 圆形风管 | φ160 | 米 | 5 | UPVC |
| 10 | 圆形风管 | φ110 | 米 | 4 | UPVC |
| 11 | 圆形风管弯头 | φ250 | 个 | 1 | UPVC |
| 12 | 圆形风管弯头 | φ160 | 个 | 1 | UPVC |
| 13 | 圆形风管弯头 | φ110 | 个 | 6 | UPVC |
| 14 | 变径 | 110-160 | 个 | 2 | UPVC |
| 15 | 风量平衡阀 | 550*250 | 个 | 1 | UPVC |
| 16 | 风量平衡阀 | 500*250 | 个 | 1 | UPVC |
| 17 | 防火阀 | 550*250 | 个 | 1 | UPVC |
| 18 | 防火阀 | 500*250 | 个 | 1 | UPVC |
| 19 | 电动密闭阀（配角度控制器） | φ250 | 个 | 5 | 国标 |
| 20 | 电动密闭阀（配角度控制器） | φ160 | 个 | 2 | 国标 |
| 21 | 液晶控制面板 |  | 个 | 7 | SCS |
| 22 | 管道静压传感信号系统 |  | 套 | 1 | 西门子/ABB |
| 23 | 风机管道静压控制器 |  | 套 | 1 | 西门子/ABB |
| 24 | 变频器 | 7.5KW | 台 | 1 | 西门子/ABB |
| 25 | 电控箱 |  | 台 | 1 | 国标 |
| 26 | 室内管吊夹 |  | 个 | 10 | 吊杆，抱箍 |
| 27 | 外墙立管管夹 |  | 个 | 4 | 角钢喷漆 |
| 28 | 风机楼顶接电源线 | ZBVR-5*4mm2 | 米 | 30 | 国标 |
| 29 | 控制线 | ZBVR-1.5mm2 | 米 | 300 | 国标 |
| 30 | PVC线管，含接头，管卡 | φ20-25 | 米 | 150 | 国标 |
| 31 | 墙开孔及修复 |  | 个 | 7 |  |
| 32 | 安装辅料 |  | 项 | 1 | 含局部安装处理，五金件，铝拉钉，玻璃胶及其它等 |
|  | PF1排风系统合计 |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 原有墙孔修补 |  | 个 | 8 |  |
| 2 | 外墙高空作业 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 风管安装时原有吊顶拆装作业 |  | 米 | 30 |  |
| 4 | 原有风机及旧管道拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 更换原有通风柜腐烂的柜体板 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 更换原有通风柜腐烂铰链 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 材料搬运 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |  |

## 三、项目单位联系方式

本项目采购人：福建农林大学

地址：福州市仓山区上下店路15号

联系人姓名：王老师、李老师

联系电话：83851742

邮箱：nercs@fafu.edu.cn